## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 8.2026
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1314 |  | 1314 |  | 1314 |  | 1314 |  | 1314 |  | 0 |  | 1314 |  | 1322 |  | 1322 |  | 1314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1322
N / % SPH F | [6 empty] | 8 / 0,6 |  | 8 / 0,6 |  | 8 / 0,6 |  | 8 / 0,6 |  | 8 / 0,6 |  | 1322 / 0,0 |  | 8 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 8 / 0,6 |  | 1322 / 0,0 |  | 1322 / 0,0 |  | 1322 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 12 / 0,9 |  | 12 / 0,9 |  | 12 / 0,9 |  | 12 / 0,9 |  | 12 / 0,9 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 0 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 28 / 90,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 28 / 90,3 |  | 28 / 90,3 |  | 28 / 90,3 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 8.3534 |  | 0.49309 |  | 244.8635 |  | 126.0175 |  | 0.5934
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2429.9292 |  | 95.2502 |  | 73981.8426 |  | 36421.1511 |  | 112.9834
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 186764.7556 |  | 186764.7556 |  | 186764.7556 |  | 186764.7556 |  | 186764.7556
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2026-08-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4255 |  | 0.43864 |  | 200.6107 |  | 124.3409 |  | 0.45309 |  |  | F | 5.1248 |  | 164.8743 |  | 94.1784 |  | 294239.4102 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6403 |  | 0.43935 |  | 180.3498 |  | 124.617 |  | 0.43442 |  |  | F | 5.1948 |  | 165.7468 |  | 94.4674 |  | 295058.1016 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3468 |  | 0.43862 |  | 150.1835 |  | 125.9378 |  | 0.44596 |  |  | F | 5.3557 |  | 165.287 |  | 94.4532 |  | 292507.7214 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2324 |  | 0.44524 |  | 89.2634 |  | 129.919 |  | 0.48069 |  |  | F | 5.4405 |  | 164.1583 |  | 94.3675 |  | 305738.9154 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.285 |  | 0.44891 |  | 163.4575 |  | 129.2344 |  | 0.47738 |  |  | F | 5.233 |  | 164.9046 |  | 94.3674 |  | 291810.8496 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.152 |  | 0.49275 |  | 100.5657 |  | 147.4763 |  | 0.53848 |  |  | F | 6.3043 |  | 157.5121 |  | 94.2556 |  | 278589.7217 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8289 |  | 0.50482 |  | 99.0403 |  | 137.7399 |  | 0.52456 |  |  | F | 6.5956 |  | 150.4826 |  | 94.3673 |  | 281388.8911 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5948 |  | 0.488 |  | 148.3 |  | 119.0147 |  | 0.46275 |  |  | F | 6.0163 |  | 155.1611 |  | 94.7817 |  | 266500.3252 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4573 |  | 0.46242 |  | 428.5716 |  | 119.7576 |  | 0.43645 |  |  | F | 5.0651 |  | 163.1079 |  | 94.7089 |  | 294223.0833 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3529 |  | 0.47671 |  | 357.2139 |  | 121.4849 |  | 0.43393 |  |  | F | 5.444 |  | 161.9942 |  | 94.334 |  | 283177.0026 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9656 |  | 0.51404 |  | 163.9215 |  | 111.7781 |  | 0.42936 |  |  | F | 5.0346 |  | 156.8923 |  | 94.5375 |  | 266461.6872 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6568 |  | 0.47926 |  | 242.1733 |  | 120.4441 |  | 0.40813 |  |  | F | 4.9577 |  | 159.2348 |  | 95.2078 |  | 275744.9704 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4229 |  | 0.49516 |  | 278.3812 |  | 124.5445 |  | 0.40776 |  |  | F | 5.0921 |  | 163.749 |  | 95.302 |  | 292599.821 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6192 |  | 0.48835 |  | 515.7657 |  | 119.5947 |  | 0.40237 |  |  | F | 4.8081 |  | 165.379 |  | 94.9074 |  | 308032.8848 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.121 |  | 0.48913 |  | 292.6512 |  | 123.9959 |  | 0.5401 |  |  | F | 4.7778 |  | 164.2476 |  | 94.4699 |  | 290275.4036 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0799 |  | 0.48886 |  | 313.575 |  | 122.5701 |  | 0.71378 |  |  | F | 4.845 |  | 163.912 |  | 94.1271 |  | 289739.7917 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9977 |  | 0.65305 |  | 215.7012 |  | 124.5327 |  | 0.76106 |  |  | F | 5.0883 |  | 163.7074 |  | 93.6599 |  | 284182.3268 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9985 |  | 0.55722 |  | 96.5814 |  | 124.4555 |  | 0.76717 |  |  | F | 6.1331 |  | 156.059 |  | 93.627 |  | 260744.9274 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6968 |  | 0.53316 |  | 216.808 |  | 122.3983 |  | 0.7998 |  |  | F | 6.2522 |  | 153.3972 |  | 93.7621 |  | 248277.321 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-20 | 3.5 | 16.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10.0671 |  | 0.54487 |  | 26.288 |  | 137.1044 |  | 1.0292 |  |  | F | 7.0935 |  | 154.0703 |  | 93.743 |  | 255949.2117 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.386 |  | 0.51142 |  | 65.5852 |  | 140.3975 |  | 0.96853 |  |  | F | 6.4561 |  | 155.2479 |  | 93.6737 |  | 282176.3899 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8903 |  | 0.48887 |  | 206.2563 |  | 132.2715 |  | 0.80625 |  |  | F | 5.419 |  | 160.7953 |  | 93.8714 |  | 277191.7806 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2958 |  | 0.4971 |  | 235.4348 |  | 129.6262 |  | 0.79652 |  |  | F | 5.4926 |  | 161.0556 |  | 94.5846 |  | 278449.278 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4576 |  | 0.49465 |  | 441.4441 |  | 117.5804 |  | 0.67591 |  |  | F | 5.1639 |  | 159.1294 |  | 94.5026 |  | 277846.7233 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.474 |  | 0.47502 |  | 548.7626 |  | 122.1931 |  | 0.6848 |  |  | F | 4.875 |  | 157.0743 |  | 94.222 |  | 280876.9375 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7371 |  | 0.46169 |  | 506.1395 |  | 120.644 |  | 0.6072 |  |  | F | 4.9385 |  | 159.2343 |  | 94.3041 |  | 283484.3887 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5183 |  | 0.48273 |  | 283.5543 |  | 122.5499 |  | 0.56477 |  |  | F | 5.4642 |  | 160.521 |  | 94.4637 |  | 281156.1908 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-28 | 2.5 | 20.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.7447 |  | 0.51988 |  | 244.0443 |  | 129.4877 |  | 0.57979 |  |  | F | 6.113 |  | 153.8223 |  | 94.2951 |  | 286176.0326 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2026-08-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2026-08-31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
Suma | 60 | 661 | 3 | 2 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 8.373 |  | 0.49321 |  | 243.2366 |  | 125.9175 |  | 0.59393 |  | 0 |  | 5.4921 |  | 160.0271 |  | 94.3408 |  | 282235.7175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 10.0671 |  | 0.65305 |  | 548.7626 |  | 147.4763 |  | 1.0292 |  |  |  | 7.0935 |  | 165.7468 |  | 95.302 |  | 308032.8848 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 4.7181 |  | 0.20695 |  | 164.2413 |  | 62.1791 |  | 0.2002 |  | 0 |  | 6.9124 | [5 empty] | 336502.1951
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 8.2026
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 17,71%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie