## rocny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Ročný protokol za |  | 2024
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL+I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
N PDH > EL+I | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Mesiace < 95% 1.2 EL
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
% SPH < 1.2 EL + I | [6 empty] | 100 | 99.9344 |  | 100 | 100
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 11 |  | 0 | 0
N / % SPH F | [6 empty] | 175 / 1,0 | 175 / 1,0 | 175 / 1,0 | 175 / 1,0 | 278 / 1,6 | 16950 / 100,0 |  | 175 / 1,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 175 / 1,0 | 16950 / 100,0 |  | 16950 / 100,0 |  | 16950 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 199 / 1,2 | 199 / 1,2 | 199 / 1,2 | 199 / 1,2 | 312 / 1,8 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % platných PDH | [6 empty] | 354 / 96,7 | 354 / 96,7 | 354 / 96,7 | 354 / 96,7 | 347 / 94,8 | 0 / 0,0 |  | 354 / 96,7 | 357 / 97,5 | 357 / 97,5 | 354 / 96,7 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 357 / 97,5
N / % PDH F | [6 empty] | 3 / 0,8 | 3 / 0,8 | 3 / 0,8 | 3 / 0,8 | 10 / 2,7 | 357 / 0,0 |  | 3 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 3 / 0,0 | 357 / 0,0 |  | 357 / 0,0 |  | 357 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 8.5032 | 0.86404 | 281.4169 | 131.2249 | 0.88326
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 33826.8742 | 2168.5283 | 1132859.0148 | 524933.6344 | 2347.0256
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 2786970.8592 | 2786970.8592 | 2786970.8592 | 2786970.8592 | 2786970.8592
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mesiac | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
01.2024 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2319 | 0.50425 | 260.9527 | 134.1676 | 0.64671 |  | N | 6.2004 | 143.9224 | 95.9309 | 332472.0224 |  | N |  | N |  | N | 1
02.2024 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.204 | 0.54598 | 189.411 | 144.4345 | 0.7924 |  | N | 6.4725 | 145.5795 | 95.5126 | 333693.6802 |  | N |  | N |  | N | 1
03.2024 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.819 | 0.54112 | 272.9163 | 138.9487 | 0.71606 |  | N | 5.5392 | 150.2983 | 95.3225 | 331190.3268 |  | N |  | N |  | N | 1
04.2024 | 0 | 719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0676 | 0.79943 | 341.4393 | 125.6659 | 0.82948 |  | N | 6.0503 | 151.8209 | 95.5328 | 326282.6988 |  | N |  | N |  | N | 1
05.2024 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9075 | 0.50522 | 223.2532 | 124.5913 | 1.0076 |  | N | 6.4245 | 150.2885 | 95.5215 | 325599.9816 |  | N |  | N |  | N | 1
06.2024 | 11 | 704 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.882 | 0.85551 | 336.7691 | 121.495 | 1.0821 |  | N | 6.3339 | 151.0276 | 95.3926 | 326178.8025 |  | N |  | N |  | N | 1
07.2024 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3561 | 0.48359 | 245.6421 | 123.8849 | 0.97504 |  | N | 6.4011 | 153.0865 | 95.365 | 337150.4599 |  | N |  | N |  | N | 1
08.2024 | 22.5 | 716.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.5198 | 0.58464 | 187.3682 | 126.6797 | 0.99694 |  | N | 6.4799 | 153.2544 | 95.3384 | 330406.5071 |  | N |  | N |  | N | 1
09.2024 | 249.5 | 459.5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8.9191 | 3.0823 | 210.3887 | 132.188 | 0.7552 |  | N | 8.8393 | 139.7499 | 95.3329 | 309138.5911 |  | N |  | N |  | N | 1
10.2024 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.908 | 0.52914 | 352.44 | 133.8558 | 1.0537 |  | N | 7.1113 | 146.2227 | 95.67 | 334533.0236 |  | N |  | N |  | N | 1
11.2024 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0831 | 1.8314 | 394.1309 | 138.0681 | 0.79983 |  | N | 7.3638 | 147.6971 | 95.7109 | 338318.4778 |  | N |  | N |  | N | 1
12.2024 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5068 | 0.83293 | 327.654 | 133.8953 | 0.9018 |  | N | 7.3449 | 147.6583 | 95.6425 | 333274.7228 |  | N |  | N |  | N | 1
Suma | 283 | 8475 | 14 | 8 | 0 | 0
Priemer | [6 empty] | 8.5189 | 0.86539 | 280.2643 | 131.3726 | 0.88366 | 0 |  | 6.653 | 148.6263 | 95.5279 | 330383.1123 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
[7 empty] | TZL | SO2 |  | NOx | TRS
[7 empty] | mg/m3 ns 6%O2 | mg/m3 ns 6%O2 |  | mg/m3 ns 6%O2 | mg/m3 ns 6%O2
Emisný limit (ročný priemer) mg/m3 ns (6%O2) | [6 empty] | 25 | 25 |  | 200 | 5
Ročný validovaný priemer mg/m3 ns (6%O2) | [6 empty] | 12.7784 | 0.86539 |  | 197.059 | 0.88366
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 2.5638 | 0.20648 | 88.4933 | 56.6865 | 0.21476 | 0 |  | 7.3539 |  |  | 304397.7094
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  | Ročný protokol za |  | 2024
Koncentrácia NOx ns | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 | 20.99%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  | Počet dní v ktorých bola hodnota SPH vyššia ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
Mesiace < 95% 1.2 EL |  | Mesiace, v ktorých bol percentuálny podiel SPH neprevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti z celkového počtu SPH počas ustálenej prevádzky v danom mesiaci nižší ako 95%.
% SPH < 1.2 EL + I |  | Percentuálny podiel SPH neprevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti z celkového počtu SPH počas ustálenej prevádzky v danom roku
N SPH >1, 2 EL + I |  | Počet dní v ktorých bola hodnota SPH vyššia ako hodnota určeného 1,2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N/% platných PDH |  | Počet a percentuálny podiel platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu ( množstvo ZL pre 11-ty a ďalší nevyhodnotený deň v roku)
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu ( prietok spalín pre 11-ty a ďalší nevyhodnotený deň v roku)
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
ZmQ/Q |  | zmena paliva
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie